## Foglio1
areeomogen | area | consumo idrico | unità di misura | consumo idrico giornaliero [l/gg] |  |  | portata [l/s] | nodo | portata finale [l/s] | portata antincendio [l/s] | portata totale [l/s] | HP:
industriale_01 | 55987.6484 | 100 | l/g addetto | 2000 | 20 | dip | 0.023148 | J2 | 0.02662 |  |  | Sorgente: | tipologia | codice | nome | portata [l/s]
industriale_02 | 28497.2455 | 100 | l/g addetto | 1500 | 15 | dip | 0.017361 | J5 | 0.019965 |  |  |  | sorgente artesiana | 9645 | ciomba 4 | 0.6
industriale_03 | 24265.0197 | 100 | l/g addetto | 1000 | 10 | dip | 0.011574 | J17 | 0.01331
industriale_04 | 69662.9058 | 100 | l/g addetto | 8000 | 80 | dip | 0.092593 | J3 | 0.10648 |  |  | Pozzo: | tipologia | quota p.c. [m] | qutoa falda [m] | dislivello [m] | portata [l/s]
industriale_05 | 37838.1505 | 100 | l/g addetto | 3000 | 30 | dip | 0.034722 | J6 | 0.039931 | 5 | 5.0399 |  | falda freatica | 457.872 | 407.872 | 50 | 1
industriale_06 | 5166.1153 | 100 | l/g addetto | 1500 | 15 | dip | 0.017361 | J14 | 0.019965
piscina | 8744.7268 | 230 | l/g | 230 |  |  | 0.002662 | J35 | 0.0030613 |  |  | Pompa: | modello | potenza [kW] | tensione [V] | portata [l/min] | prevalenza [m]
pompieri | 18552.0421 | 160 | l/g persona | 14240 | 89 | pers | 0.16481 | J4 | 0.18954 |  |  | (oppo.it) | 8GS30 | 3 | 400 | 58-183 | 123-42
residenziale_01 | 22548.2157 | 105 | l/g ab | 29594.5331 | 0.0125 | ab/mq | 0.34253 | J18 | 0.39391 | 5 | 5.3939
residenziale_02 | 18005.3065 | 105 | l/g ab | 23631.9648 | 0.0125 | ab/mq | 0.27352 | J9 | 0.31455
residenziale_03 | 39036.4873 | 105 | l/g ab | 51235.3896 | 0.0125 | ab/mq | 0.593 | J13 | 0.68195
residenziale_04 | 42656.9708 | 105 | l/g ab | 55987.2741 | 0.0125 | ab/mq | 0.648 | J19 | 0.7452
residenziale_05 | 31285.938 | 155 | l/g ab | 60616.5048 | 0.0125 | ab/mq | 0.70158 | J29 | 0.80682
residenziale_06 | 12960.3055 | 155 | l/g ab | 25110.592 | 0.0125 | ab/mq | 0.29063 | J33 | 0.33423
residenziale_07 | 14035.8972 | 105 | l/g ab | 18422.1151 | 0.0125 | ab/mq | 0.21322 | J22 | 0.2452
residenziale_08 | 41424.001 | 155 | l/g ab | 80259.0019 | 0.0125 | ab/mq | 0.92892 | J34 | 1.0683
residenziale_09 | 97912.314 | 105 | l/g ab | 128509.9122 | 0.0125 | ab/mq | 1.4874 | J1 | 1.7105
residenziale_10 | 30197.5247 | 155 | l/g ab | 58507.704 | 0.0125 | ab/mq | 0.67717 | J25 | 0.77875
residenziale_11 | 20824.5854 | 155 | l/g ab | 40347.6342 | 0.0125 | ab/mq | 0.46699 | J30 | 0.53703 |  |  | Tubazione | Nodi iniziale | Nodo finale | Lunghezza [m] | Diamtro interno [mm] | Diametro esterno [mm] | Profondità scavo [m] | Larghezza fondo scavo [m] | Larghezza sommità scavo [m] | Volume scavo [m3] | Tipo | Codice | DN [mm] | Prezzo unitario[€/m] | Quantità | Lunghezza [m] | Prezzo totale
residenziale_12 | 27434.7007 | 105 | l/g ab | 36008.0447 | 0.0125 | ab/mq | 0.41676 | J21 | 0.47927 |  |  | L1 | J1 | J2 | 223.23 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 346.7643 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato bitumate | E.03.05.0060.010 | 80 | 27.74 | 26 | 4467.02 | 123915.1348
residenziale_13 | 20811.6714 | 105 | l/g ab | 27315.3188 | 0.0125 | ab/mq | 0.31615 | J10 | 0.36357 |  |  | L10 | J13 | J22 | 162.36 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 252.2091 |  | E.03.05.0060.015 | 100 | 35.12 | 22 | 4360.77 | 153150.2424
residenziale_14 | 27866.6681 | 105 | l/g ab | 36575.0018 | 0.0125 | ab/mq | 0.42332 | J11 | 0.48682 |  |  | L11 | J6 | J18 | 195.38 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 303.5022 |  | E.03.05.0060.020 | 125 | 44.45 | 3 | 308.95 | 13732.8275
residenziale_15 | 21230.4586 | 105 | l/g ab | 27864.9769 | 0.0125 | ab/mq | 0.32251 | J16 | 0.37089 |  |  | L12 | J18 | J17 | 227.24 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 335.0497 |  | E.03.05.0060.035 | 250 | 107.64 | 2 | 987.6 | 106305.264
residenziale_16 | 18438.8156 | 105 | l/g ab | 24200.9455 | 0.0125 | ab/mq | 0.2801 | J42 | 0.32212 |  |  | L13 | J17 | J9 | 198.57 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 292.7777
residenziale_17 | 18211.1694 | 105 | l/g ab | 23902.1599 | 0.0125 | ab/mq | 0.27665 | J15 | 0.31814 |  |  | L14 | J4 | J9 | 276.25 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 407.3115 |  |  |  |  | totale | 10124.34 | 397103.4687
residenziale_18 | 15651.6378 | 105 | l/g ab | 20542.7746 | 0.0125 | ab/mq | 0.2 | J43 | 0.23 |  |  | L15 | J9 | J8 | 201.83 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 297.5844
residenziale_19 | 15251.0609 | 105 | l/g ab | 20017.0174 | 0.0125 | ab/mq | 0.23168 | J27 | 0.26643 |  |  | L16 | J3 | J8 | 255 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 375.9799
residenziale_20 | 15941.1063 | 155 | l/g ab | 30885.8934 | 0.0125 | ab/mq | 0.35748 | J32 | 0.4111 |  |  | L17 | J7 | J8 | 339.99 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 501.2917
residenziale_21 | 23923.2646 | 155 | l/g ab | 46351.3251 | 0.0125 | ab/mq | 0.53647 | J23 | 0.61694 |  |  | L18 | J8 | J21 | 206.73 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 304.8091
scuola_01 | 6344.4254 | 50 | l/g alunno | 14000 | 280 | alunni | 0.16204 | J36 | 0.18634 |  |  | L19 | J9 | J10 | 107.26 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 158.1475 | Tipo | Codice | DN [mm] | Prezzo unitario[€/cad] | Quantità | Prezzo totale
scuola_02 | 21211.1043 | 50 | l/g alunno | 16000 | 320 | alunni | 0.18519 | J7 | 0.21296 |  |  | L2 | J2 | J3 | 199.65 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 310.1352 | Fornitura e posa in opera di un pozzetto prefabbricato | E.03.06.0075.005 | 120 | 419.2 | 41 | 17187.2
turistica_01 | 10178.7451 | 30 | l/g m^2 | 305362.3535 |  |  | 3.5343 | J20 | 4.0644 |  |  | L20 | J10 | J11 | 114.68 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 169.0877
turistica_02 | 9188.3992 | 30 | l/g pasto | 2400 | 80 | pasti | 0.027778 | J31 | 0.031944 |  |  | L21 | J11 | J12 | 187.96 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 277.134
verde_01 | 16844.0445 | 5 | l/g m2 | 84220.2227 |  |  | 0.97477 | J12 | 1.121 |  |  | L22 | J12 | J13 | 197.43 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 291.0969
verde_02 | 17433.2017 | 5 | l/g m2 | 87166.0085 |  |  | 1.0089 | J24 | 1.1602 |  |  | L23 | J12 | J14 | 140.02 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 206.4498 | Tipo | Codice | Profondità [m] | Prezzo unitario[€/m3] | Volume [m3] | Prezzo totale
[12 empty] | L25 | J17 | J16 | 127.07 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 187.3559 | Scavo a sezione ristretta in terreno ordinario | E.03.04.0041.005 | fino a 1.50 | 14.26 | 13865.2251 | 197718.1093
|  |  | totale | 1406504.6687 | l/gg | 1617480.369 | [5 empty] | L28 | J15 | J24 | 100.2 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 155.6501 |  | E.03.04.0041.010 | da 1.51 a 2.50 | 15.83 | 2064.7608 | 32685.1629
|  |  |  | 16.279 | l/s | 18.7208 | [5 empty] | L29 | J24 | J23 | 186.36 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 274.7749
[12 empty] | L3 | J3 | J4 | 180.25 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 279.9994 |  |  |  | totale | 15929.9858 | 230403.2722
|  |  | kg | 1.15 | [7 empty] | L30 | J23 | J22 | 257.03 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 378.973
[12 empty] | L31 | J23 | J14 | 112.98 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 166.5812
[12 empty] | L32 | J24 | J29 | 188.53 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 292.8615 | Elettropompa tipo | Potenza | Prezzo installazione unitario [€/cad] | Quantità | Prezzo installazione totale
[12 empty] | L33 | J29 | J30 | 131.4 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 193.7402 | Trifase 380 V | da 3 - 5.5 kW | 2.717,00 | 1 | 2717
Vm = Qmax*86400/1000 [m3] | 1617.4804 | [10 empty] | L34 | J30 | J27 | 167.32 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 246.7018
Vc = Vm * 0.25 [m3] | 404.3701 | [10 empty] | L35 | J22 | J27 | 301.1 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 443.9511
[12 empty] | L39 | J22 | J25 | 501.59 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 779.1672
[12 empty] | L4 | J4 | J5 | 133.31 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 207.083
Vserbatoio [m3] | 2021.8505 | [10 empty] | L40 | J25 | J31 | 235.48 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 365.7934 | Valvola tipo | DN [mm] | Prezzo unitario [€/cad] | Quantità | Prezzo totale
[12 empty] | L41 | J31 | J32 | 212.12 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 329.5061 | Valvola regolatrice di pressione a membrana | 80 | 639.9 | 1 | 639.9
Dimensioni serbatoio: | diametro [m] | altezza [m] | [9 empty] | L42 | J33 | J32 | 210.79 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 327.4401 |  | 100 | 814.4 | 2 | 1628.8
| 20 | 12 | [9 empty] | L43 | J33 | J29 | 106.18 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 164.9394
[12 empty] | L44 | J27 | J32 | 92.98 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 137.0926 |  |  | totale | 3 | 2268.7
[12 empty] | L45 | J31 | J34 | 96.85 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 142.7986
[12 empty] | L46 | J14 | J35 | 91.57 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 135.0136
[12 empty] | L47 | J35 | J15 | 130.12 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 191.8529
Nodo | Quota [m] | Portata [l/s] | Pattern | [8 empty] | L48 | J16 | J36 | 124.92 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 184.1859
J1 | 462.11 | 1.7135 | pattern_residenziale | [8 empty] | L49 | J36 | J14 | 149.62 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 220.6043
J10 | 475.23 | 0.3565 | pattern_residenziale | [8 empty] | L5 | J5 | J6 | 209.52 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 325.4672 | Costo totale opera | 649679.6409 | + 5% di imprevisti | 682163.623
J11 | 476.47 | 0.4945 | pattern_residenziale | [8 empty] | L54 | T1 | J39 | 94.87 | 136.1 | 139.7 | 1.4537 | 0.6397 | 1.6088 | 155.0459 | Costo medio al metro | 64.1701
J12 | 475.71 | 1.1155 | pattern_verde | [8 empty] | L56 | J39 | J40 | 102.78 | 136.1 | 139.7 | 1.4537 | 0.6397 | 1.6088 | 167.9732
J13 | 471.5 | 0.6785 | pattern_residenziale | [8 empty] | L57 | J41 | J33 | 111.3 | 136.1 | 139.7 | 1.4537 | 0.6397 | 1.6088 | 181.8974
J14 | 478.44 | 0.023 | pattern_industriale | [8 empty] | L6 | J1 | J7 | 176 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 273.3975
J15 | 483.48 | 0.322 | pattern_residenziale | [8 empty] | L63 | J32 | J43 | 44.74 | 86 | 88.9 | 1.3978 | 0.5889 | 1.5208 | 65.966
J16 | 478.63 | 0.368 | pattern_residenziale | [8 empty] | L64 | J18 | J42 | 130.27 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 202.3607
J17 | 477.9 | 0.0115 | pattern_industriale | [8 empty] | L65 | J42 | J15 | 291.81 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 453.2961
J18 | 483.37 | 0.391 | pattern_residenziale | [8 empty] | L67 | J44 | J1 | 113.41 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 176.1705
J19 | 466.12 | 0.7475 | pattern_residenziale | [8 empty] | L68 | R2 | J45 | 85.64 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 133.0327
J2 | 465.18 | 0.0345 | pattern_industriale | [8 empty] | L69 | R1 | J46 | 554.44 | 267.4 | 273 | 1.6003 | 0.773 | 1.8399 | 1159.1595
J20 | 468.43 | 4.0595 | pattern_turistico | [8 empty] | L7 | J7 | J19 | 284.82 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 442.4379
J21 | 470.23 | 0.483 | pattern_residenziale | [8 empty] | L70 | J47 | T1 | 433.16 | 267.4 | 273 | 1.6003 | 0.773 | 1.8399 | 905.6012
J22 | 474.42 | 0.253 | pattern_residenziale | [8 empty] | L8 | J19 | J20 | 246.95 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 383.6108
J23 | 479.09 | 0.621 | pattern_residenziale | [8 empty] | L9 | J20 | J13 | 173.28 | 111.1 | 114.3 | 1.4257 | 0.6143 | 1.5648 | 269.1722
J24 | 482.65 | 1.1615 | pattern_verde
J25 | 469.78 | 0.782 | pattern_residenziale
J27 | 474.68 | 0.2645 | pattern_residenziale | [10 empty] | totale | 10124.34 | [5 empty] | 15929.9858
J29 | 480.72 | 0.805 | pattern_residenziale
J3 | 469.32 | 0.115 | pattern_industriale
J30 | 477.54 | 0.5405 | pattern_residenziale
J31 | 473.03 | 0.0345 | pattern_turistico
J32 | 474.98 | 0.414 | pattern_residenziale
J33 | 479.81 | 0.3335 | pattern_residenziale
J34 | 471.38 | 1.0695 | pattern_residenziale
J35 | 480.64 | 0 | pattern_piscina
J36 | 477.52 | 0.1955 | pattern_scuola
J39 | 497.06 | 0 | none
J4 | 474.08 | 0.1955 | pattern_residenziale
J40 | 482.92 | 0 | valve V1
J41 | 482.83 | 0
J42 | 483.84 | 0.322 | pattern_residenziale
J43 | 477.16 | 0 | pattern_residenziale
J44 | 459.08 | 0 | pump P1
J45 | 459.13 | 0
J5 | 477.67 | 0.023 | pattern_industriale
J6 | 483.17 | 0.0345 | pattern_industriale
J7 | 463.73 | 0.207 | pattern_scuola
J8 | 470.61 | 0 | none
J9 | 474.14 | 0.3105 | pattern_residenziale
J46 | 501.73 | 0 | valve V3
J47 | 501.76 | 0
43 |  | 18.4805